Műszaki leírás

„Klíma berendezések karbantartása, javítása, telepítése” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő (Megrendelő) székhelyén és telephelyein lévő klímaberendezések karbantartása, eseti javítása, ennek részeként a split klímaberendezések és a VRF (VRV) rendszerek karbantartása, folyadékhűtő rendszerek karbantartása, téliesítése, nyári indítása, fan-coilokkal együtt, szellőző és légtechnikai rendszerek, berendezések, légkezelők karbantartása, javítása, eseti javítási szolgáltatások elvégzése, szivárgásvizsgálatra kötelezett klímaberendezések szivárgásvizsgálatának elvégzése, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése.

Ajánlatkérő tájékoztatásul csatolja a beszerzési eljárás megkezdésekor a berendezések felsorolását és az azokhoz tartozó teljesítési helyeket tartalmazó listát, mely a beszerzési dokumentáció 1. számú mellékletét képezi (Árazatlan költségvetés).

A berendezések különböző szerepet töltenek be, így különböző prioritást élveznek. A berendezések felhasználási területüket tekintve két csoportra oszthatóak: technológiai és általános felhasználású berendezések.

Technológiai berendezések: valamilyen kiemelt vagy speciális területet ellátó berendezések pl: szerver helyiség, frekvenciaváltók hűtése.

Általános berendezések: irodákat ellátó berendezések.

Nyertes ajánlattevő részletes feladatai:

A szerződéskötést követő max. 60 napon belül, helyszíni bejárás alapján Ajánlatkérő részére felújítási/karbantartási javaslatot készít a jelenlegi klímaparkkal kapcsolatban.

## Karbantartási feladatok

### Split klímaberendezések

A karbantartási feladatok leírása

- Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése, vagy cseréje.

- Olajnyomás, olajszint ellenőrzése.

- Kenőolaj minőségének ellenőrzése.

- Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel.

- Szivárgás gyanúja esetén szivárgásvizsgálat keresés spray-vel.

- Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata.

- Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje.

- Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése.

- Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése.

- Csavarkötések ellenőrzése, utánhúzása.

- Üzemi nyomások ellenőrzése.

- Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése.

- Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése.

- Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása.

- Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása.

- Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása.

- Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása.

- Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje.

- Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje.

- Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése.

- Fertőtlenítés.

- Elpárologtató hűtővezeték deresedésének ellenőrzése.

- Klímák évi kétszeri mélytisztítása mosózsákkal, magas nyomású tisztítógéppel, speciális vegyszerrel

- Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése.

- A szűrők mosása kondenzátor lamelláinak tisztítása.

- Elpárologtató tisztítása, gombamentesítése, elektromos panelek és alkatrészek portalanítása.

- Gépek külső és belső takarítása.

- Kondenzátorok tisztítása, ellenőrzése.

- Kondenzátor ventilátorok állapotának és működésének ellenőrzése.

- Kompresszorok mechanikus állapotának ellenőrzése, tisztítása.

- Motorvédő kapcsolók beállításainak ellenőrzése.

- Elektromos kábelek kötéseinek ellenőrzése, utánhúzása.

- Szabályzó áramkörök működésének ellenőrzése.

- Villámcsapás elleni védelmi elemek ellenőrzése.

- A tartókonzolok és rögzítéseik épségének ellenőrzése.

- Mérési, karbantartási jegyzőkönyv felvétele.

### Folyadékhűtő rendszerek karbantartása, téliesítése, nyári indítása, fan-coilokkal együtt

A karbantartási feladatok leírása

- Ékszíjak feszességének ellenőrzése.

- Hűtőközeg nyomásának ellenőrzése.

- Hűtőközeg utántöltése anyag nélkül.

- Olajnyomás és olajszint ellenőrzése olaj utántöltése segédanyag használatával.

- Túlhevítés ellenőrzése.

- Savasság ellenőrzése.

- Elpárologtató és hűtővezeték deresedésének megszüntetése.

- Nyomáskapcsolók ellenőrzése.

- Nedvességszűrő fojtásának ellenőrzése a kétoldali hőmérséklet vizsgálatával.

- Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése.

- Csővezetékek és kapilláris csövek rezgésének ellenőrzése.

- Csavarkötések utánhúzása, tömítettség ellenőrzése.

- Hűtőközeg vezetékek és léghűtésű kondenzátor zajellenőrzése.

- Elpárologtató ellenőrzése, tisztítása.

- Villamos hajtómotorok ellenőrzése.

- Feszültség és áramerősség mérés dokumentálással.

- Motorvédő kapcsoló és hő-kioldó ellenőrzése.

- Olajnyomás, olajszint ellenőrzése.

- Vezérlés ellenőrzése.

- Csatlakozók, érintkezők, biztosítékok, jelzőműszerek ellenőrzése.

- Olajteknő fűtésének ellenőrzése.

- Évszaknak megfelelő folyadékkal való feltöltöttség ellenőrzése.

- Kenőolaj minőségének ellenőrzése.

- Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel.

- Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata.

- Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése.

- Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése.

- Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése.

- Csavarkötések ellenőrzése, utánhúzása.

- Üzemi nyomások ellenőrzése.

- Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése.

- Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése.

- Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása.

- Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása.

- Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása.

- Üzemi-, környezeti- és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása.

- Közvetítő közeg (glykol) fagyáspontjának bemérése.

- Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje.

- Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje.

- Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése.

- Fertőtlenítés.

- Elpárologtató vízoldali körének ellenőrzése.

Téliesítés:

Kültéren vagy fagyveszélyes helyen található, vízzel működő folyadékhűtők esetén, a rendszerben található víz leeresztése szükséges, minimum fagymentes szakaszig. A víz vagy fagyálló folyadék leengedése esetén, fagyveszélyes helyen található szivattyúk belsejéből is el kell távolítani a folyadékot.

A kültéren található fagyálló folyadékot tartalmazó berendezésekben található közeg fagyási hőmérsékletét meg kell mérni, ha szükséges rátöltéssel mínusz 20 fokra be kell állítani. Fagyálló folyadék rátöltés esetén a rendszerben található hűtőközeggel azonos fagyálló folyadék rátöltése szükséges.

A beltéren található víz vagy fagyállót tartalmazó folyadékhűtők esetén szemrevételezéssel meg kell bizonyosodni, hogy a gépház várható hőmérsékletének a gépben található hűtőközeg fagyáspontja megfelel-e, ha szükséges, fagyálló folyadék rátöltéssel mínusz 15 fokra be kell állítani. Fagyálló folyadék rátöltése esetén a rendszerben található hűtőközeggel azonos fagyálló folyadék rátöltése szükséges.

Tavaszi indítás:

Léghűtéses készülékek esetében ellenőrizni szükséges, hogy a ventilátorok könnyen, erőlködés nélkül tudnak-e forogni. Kézzel való meghajtással ellenőrizni kell, hogy a ventilátor, a meghajtómotor csapágyazása megfelelő-e.

Légcsatornázható berendezések ékszíj hajtotta ventilátorainál ellenőrizni kell az ékszíjak feszességét, hajtó és a hajtott ékszíjtárcsa megfelelő elhelyezkedését.

A tavaszi indítás során el kell végezni a folyadékhűtő feltöltését vízzel, glikolos töltet esetén a glikol állagának ellenőrzése szükséges.

Tavaszi indítás során el kell indítani a csak hűtőköri szivattyúkat. A berendezést áram alá kell helyezni, próba üzemet kell tartani.

Az indítás során a kétcsöves rendszerek esetében osztógyűjtőn a rendszert évszaknak megfelelő üzemmódba kell állítani.

Mind a tavaszi indításkor, mind a téli leállításkor ellenőrizni, illetve elvégezni szükséges az alábbiakat:

- Kétcsöves rendszerek esetében osztógyűjtőn a rendszer évszaknak megfelelő átállítása.

- Ellenőrizni kell az ékszíjak feszességét, hogy a hajtó és a hajtott ékszíjtárcsa spúrban van-e (egymáshoz viszonyított pozíciója megfelelő).

- A szivattyúk működését szemrevételezéssel ellenőrizni kell, nem hallhatók-e idegen hangok az egységekből.

- Ellenőrizni kell a víznyomáskapcsolók, vízáramlás-kapcsolók megbízható működését.

- Ellenőrizni kell a nyomó, a szívó, olaj differenciál nyomáskapcsoló működését és beállítási értékeiket.

- Ellenőrizni kell a kompresszor(ok) és a ventilátor(ok) felfüggesztését, rögzítésének megfelelőségét.

- Le kell olvasni a digitális kijelzőről a berendezés aktuális paramétereit, nyomásokat, hőmérsékleteket és a működés közben esetlegesen előfordult hibákat.

- Ellenőrizni kell a folyadékhűtő műszaki dokumentációjában megadott minimális és maximális vízoldali térfogatáram, illetve működési tartományon belüli víz és hőmérséklet határok betartását.

- A folyadékhűtőt tartó betonalap, acélkeret, rezgéstompító gumi- vagy rugós alátétek ellenőrzése szemrevételezéssel.

- A kikapcsolt készülék vízzel feltöltött hőcserélőinek ürítése, majd sűrített levegővel tökéletes víztelenítése.

### Szellőző és légtechnikai rendszerek, berendezések, légkezelők karbantartása, javítása

A karbantartási feladatok leírása

- A ventilátor hajtótengelyek és a motor hajtótengelyek közötti párhuzamosság ellenőrzése.

- A szíjtárcsák futófelületének megtisztítása szennyeződésektől, olajtól és zsíroktól.

- Az ékszíjtárcsák párhuzamosságának ellenőrzése.

- A regiszterek tisztítása: porszívóval, sűrített levegővel, vizes vagy gőzös átmosással. (A víz, gőz, sűrített levegő nyomása nem lehet 5 barnál több.)

- Kondenzvíz elvezetés átjárhatóságának ellenőrzése, felöntése.

- Kondenzvíz szifon tisztítása, feltöltése.

- Zsaluk üzemszerű működésének ellenőrzése.

- Zsaluk portalanítása.

- A cseppleválasztó profil vízkő mentesítése.

- Forgódobos hővisszanyerő esetén a felületének tisztítása.

- Az ékszíjak, ékszíjtárcsák és a feszítőcsavarok rögzítésének, feszességének ellenőrzése, után húzása, beállítása.

- Csapágyak átvizsgálása.

- Járókerék kiegyensúlyozatlanság vizsgálata, ellenőrzése.

- Ventilátor műszeres rezgésének ellenőrzése.

- Berendezés belső tisztítása, anyaglerakódások eltávolítása.

- Fagyvédelmi próba (Ellenőrizni kell a zsalumozgató rendszert, zsaluk működését, szükség esetén zsalukat kézileg, mechanikusan zárni szükséges).

- Forgó, mozgó, kopó elemek ellenőrzése, olajozása.

- A légkezelő szerkezeti épségének ellenőrzése.

- A csepptálca és a kondenzvíz csövek fertőtlenítése.

- A szállított légmennyiség ellenőrzése, szükség esetén beszabályozási javaslat megtétele.

- Automatika felülvizsgálata és a hibalista ellenőrzése.

- Kapcsolók, érzékelők tesztelése, ellenőrzése.

- Fagytermosztát ellenőrzése.

- Rezonancia-jelenség megfigyelése szemrevételezéssel.

- Villanymotor áramfelvétel mérése.

- Szűrő eltömődöttség ellenőrzése.

- Próbaindítás.

A fent felsorolt munkálatok képezik a karbantartási feladatokat, egyéb feladatok esetén az ESETI JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK szerint kell eljárni.

A nyertes ajánlattevőnek a berendezés karbantartása közben be kell tartania az alapvető munkabiztonsági előírásokat, és a gépkönyvben leírt üzemeltetési előírásoknak megfelelően kell eljárnia, megfelelő segédeszközöket kell használnia berendezések megközelítéséhez (létra, mobil lépcső, szerelőplató, stb.) A tetőn elhelyezett változatok esetében figyelembe kell venni az aktuális időjárási feltételeket és be kell tartani a nagy magasságokban végzett munkára vonatkozó mindenkori biztonsági előírásokat.

A karbantartási munkálatokat, valamint a téliesítést és nyári indítást ajánlatkérő a Megrendelő e-mailben történő megküldésével rendeli meg, nyertes ajánlattevőnek a munkát a megrendelésnek és jelen műszaki leírásnak megfelelően kell teljesítenie, valamennyi helyszínre vonatkozóan minimum 3 munkanappal előre egyeztetett időpontban.

Ajánlatkérő évi két alkalommal rendelheti meg az összes klímaberendezésre vonatkozó karbantartást, február-április és szeptember-november időszakban. Ajánlatkérő a karbantartási munka megrendelése mellékleteként megküldi a nyertes ajánlattevőnek az egyes teljesítési helyeket és az azokhoz tartozó klímaberendezések listáját tartalmazó aktuális táblázatot.

Ajánlatkérő a karbantartást nem köteles a 1. sz. mellékletben szereplő összes klímaberendezés vonatkozásában évente két alkalommal megrendelni. Ajánlatkérő a karbantartást részenként, részletenként, ingatlanonként, klímánként is megrendelheti.

Amennyiben ajánlatkérő a 1. sz. mellékletben szereplő összes berendezés karbantartását egyidejűleg megrendeli, a teljes karbantartást a megrendeléstől számított időszakonként legfeljebb 1 hónap alatt el kell végezni.

Amennyiben ajánlatkérő nem az összes berendezés karbantartását rendeli meg egyidejűleg, a megrendelt karbantartást az írásbeli megrendelőben szereplő határidőben kell teljesíteni.

A karbantartási feladatok végeztével a berendezések üzemszerű működését próbaüzem tartásával ellenőrizni kell.

A karbantartási munkálatok elvégzéséről nyertes ajánlattevő helyszínenként munkalapot állít ki, melyet a gondnoksági csoportvezető aláírásával igazol. Az igazolt munkalap a szolgáltatási díj számlájának elengedhetetlen kelléke, melléklete.

Mindösszesen karbantartási díj (nettó Ft):

A karbantartási díjat az árazatlan költségvetés kitöltésével úgy kell megadni, hogy annak tartalmaznia kell berendezésenként minden, a karbantartás során felmerülő költséget, beleértve a karbantartási munkák végzéséhez szükséges minden karbantartási anyagot, segédanyagot és a kiszállási díjat. Egyéb díjak és költségek elszámolására nincs lehetőség.

## Eseti javítási szolgáltatások

A helyszíni karbantartás során észlelt hibák elhárítására irányadó rendelkezések:

A karbantartás végeztével a berendezések üzemszerű működését ellenőrizni kell, próbaüzem tartásával. Amennyiben nyertes ajánlattevő hibát észlel, hiba feltárás után a hiba pontos leírását a munkalapon rögzíti.

A munkalapon rögzíteni kell a helyszínre kiérkező szakemberek nevét, számát, a munkavégzés pontos idejét, időtartamát, melyet a gondnoksági csoportvezető aláírásával igazol.

Ajánlatkérő által bejelentett hibák elhárítására irányadó rendelkezések:

Ajánlatkérő a hibát elektronikus úton, a nyertes ajánlattevő hibabejelentésre szolgáló e-mail címére jelenti be.

A hiba kijavítását:

- technológia berendezések esetén a hiba bejelentéstől számított 4 órán belül köteles megkezdeni, és azt 2 napon belül befejezni. Szerverterem esetén ez idő alatt, gondoskodni szükséges a szervereknek előírt üzemi hőmérsékleten tartásáról, azok akadálytalan üzemfenntartásáról, a továbbiakban fellépő üzemzavar elkerülésének céljából.

- általános (irodai) berendezések esetén a nyertes ajánlattevő 1 munkanapon belül köteles a hibaelhárítást megkezdeni és azt 3 munkanapon belül befejezni

belül meg kell kezdeni.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján várható hibabejelentések száma a nyári időszakban heti 5 db.

A helyszíni karbantartás során észlelt hibák és a bejelentett eseti hibák elhárítására irányadó rendelkezések:

Ajánlattevő az eseti javítási szolgáltatások esetében kiszállási díjra, eseti javítási szolgáltatás óradíjra, illetve a beépített alkatrészek költségeinek elszámolására jogosult.

Az eseti javítási szolgáltatás óradíja

Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell határoznia, hogy a szerződés hatálya alatt milyen összegű díj ellenében vállalja a berendezések eseti javításainak elvégzését. A megajánlást nettó óradíjban, egy főre vetítve, egész számmal kell megadni.

A kiszállási díj:

Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell határoznia egy alkalomra vetítve, hogy milyen összegű nettó díj ellenében vállalja az egyes helyszínekre való kiszállást.

A karbantartási és eseti javítási szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok:

A helyszíni karbantartás vagy eseti javítás végeztével a berendezések üzemszerű működését ellenőrizni kell, próbaüzem tartásával. A helyszíni karbantartás vagy eseti javítás munkálatok elvégzéséről nyertes ajánlattevő helyszínenként munkalapot állít ki, melyet a gondnoksági csoportvezető aláírásával igazol. Az igazolt munkalap a szolgáltatási díj számlájának elengedhetetlen kelléke, melléklete.

A javítási munka befejező fázisaként tesztelni kell a javított berendezés összes, gépkönyv szerinti funkcióját.

Berendezésenként felmerülő nettó 100.000 Ft értékhatárig (rezsi óradíj+alkatrész költsége) terjedő hiba javítása esetén a munka azonnal elvégezhető, amennyiben a javítást végző szakember a helyszínen rendelkezik a szükséges alkatrésszel:

- Nyertes ajánlattevő a gondnoksági csoportvezetőt tájékoztatja a helyszínen az elvégzendő munkáról, mely tartalmazza a javításhoz szükséges munkaórák és szakemberek számát, a javítás során beépítésre kerülő alkatrészek pontos megnevezését, típusát és árát, amelyet a gondnoksági csoportvezető a helyszínen azonnal jóváhagy.

Berendezésenként felmerülő nettó 100.000 Ft értékhatár (rezsi óradíj+alkatrész költsége) feletti javítás esetén, valamint berendezésenként nettó 100.000 Ft értékhatár alatti javítás esetén, ha a javítást végző szakember a helyszínen nem rendelkezik a szükséges alkatrésszel:

- árajánlat és megrendelés szükséges a munka elvégzéséhez

A hiba feltárását követően a nyertes ajánlattevő 2 munkanapon belül árajánlatot küld ajánlatkérőnek. Az árajánlat tételesen tartalmazza a javításhoz szükséges munkaórák számát, a javításhoz szükséges szakemberek számát, és a javítás során beépítésre kerülő alkatrészek pontos megnevezését, típusát és árát. Az ajánlat elfogadása esetén, írásos megrendelésre kerül sor. Nyertes ajánlattevőnek a javítási munkát az alkatrész beszállítása után legfeljebb 3 munkanappal el kell végeznie.

A beépítésre kerülő alkatrészek beszerzési árának igazolását ajánlatkérő bármikor kérheti a nyertes ajánlattevőtől.

Ha ajánlatkérő a beépítésre kerülő alkatrészek árában a piaci árhoz képest 30%-nál nagyobb eltérést tapasztal, indikatív árajánlatok bekérésével kontrollálhatja az alkatrészek beszerzési árát, és áregyeztetést kezdeményezhet. Ajánlattevőnek el kell végezni azoknak a berendezéseknek a karbantartási és javítási munkáit is, melyek a közbeszerzési eljárást követően kerülnek ajánlatkérő üzemeltetési körébe.

A nyertes ajánlattevő a munkát munkanapokon (H-K-SZ-CS) 07.00-15.30 óra, pénteken 07.00-12.30 óra között az adott telephellyel írásban előre egyeztett időpontban végezheti helyszíntől függően. A munkát úgy köteles végezni, hogy a munkavégzést a lehető legkisebb mértékben zavarja, munkavégzés után a munkaterületet köteles a munkakezdéskor fellelt állapotban otthagyni.

Amennyiben a karbantartási és javítási munkavégzés alkalmával olyan előre nem látható körülmény merül fel, mely a munkálatok elvégzését akadályozza, arról a nyertes ajánlattevő jegyzőkönyvet készít, melyet ajánlatkérő gondnoksági csoportvezetője aláírásával igazol.

A karbantartási és javítási munkálatok elvégzéséről nyertes ajánlattevő a munkalap(ok) megküldésével írásban értesíti ajánlatkérőt, melynek alapján ajánlatkérő 15 napon belül ellenőrzi a teljesítést, arról - szerződészerű teljesítés esetén - teljesítésigazolást állít ki.

## Szivárgásvizsgálat

Nyertes ajánlattevő karbantartás körébe tartozó feladata a 1. sz. mellékletben szereplő berendezések közül a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által szivárgásvizsgálatra kötelezett klímaberendezések szivárgásvizsgálatának elvégzése, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése.

A szivárgásvizsgálatot a 14/2015 (II.10.) Korm. rendelet, 1005/2009/EK és az 517/2014/EK rendeletek szerint kell végezni. Az érintett hűtőkörre a korábbi vizsgálatokból származó információkat ajánlatkérő a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz eddig feltöltött adatok alapján biztosítja.

A szivárgásvizsgálattal érintett berendezések nyilvántartásának aktualizálása ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján nyertes ajánlattevő feladata.

A munkát a gondnoksági csoportvezetővel előre leegyeztetve lehet elvégezni.

A szivárgásvizsgálat lépései:

- a berendezés nyilvántartás ellenőrzése (tekintettel a korábbi szivárgási hibákra),

- lehetséges szivárgási pontok szemrevételezéses ellenőrzése,

- a szivárgásvizsgálati terven és a kapcsolási sémán feltüntetett pontokon szivárgás mérése kalibrált mérőeszközökkel,

- címke elhelyezése a berendezésen a szivárgásvizsgálat elvégzéséről,

- szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv készítése

- szivárgásvizsgálat elvégzése után 5 munkanapon belül a jegyzőkönyvek feltöltése a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapjára.

## Klíma telepítés

Ajánlattevő a telepítés és üzembe helyezés szolgáltatások esetében rezsi óradíjra, illetve a beépített eszköz költségeinek elszámolására jogosult.

Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell határoznia, hogy a szerződés hatálya alatt milyen összegű díj ellenében vállalja a klíma telepítését és beüzemelését.

Ajánlatkérő esetleges telepítési igénye esetén árajánlatot kér nyertes ajánlattevőtől a telepítésre és üzembe helyezésre vonatkozóan. Az árajánlatnak továbbá tartalmaznia kell a telepítendő eszköz költségét is. A telepítésre kerülő eszköz beszerzési árának igazolását ajánlatkérő bármikor kérheti a nyertes ajánlattevőtől.

A telepítendő készülék energiaosztály besorolása (EU Rendelet 626/2011/EU) nem lehet rosszabb, mint A++

Ha ajánlatkérő a telepítésre kerülő eszközök árában a piaci árhoz képest 30%-nál nagyobb eltérést tapasztal, indikatív árajánlatok bekérésével kontrollálhatja a klíma beszerzési árát, és áregyeztetést kezdeményezhet.

Az árajánlat kérést követően a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül árajánlatot küld Ajánlatkérőnek. Az árajánlat tételesen tartalmazza a telepítéshez, üzembe helyezéshez szükséges munkaórák számát és a telepítés során beépítésre kerülő klímák pontos megnevezését, típusát és árát. Az ajánlat elfogadása esetén, írásos megrendelésre kerül sor.

Nyertes ajánlattevőnek a telepítési munkát az alkatrész beszállítása után legfeljebb 3 munkanappal el kell végeznie.

## e-mail cím

Nyertes ajánlattevő köteles e-mail címet működtetni, amely ajánlatkérő által írásban jelzett hiba bejelentések fogadására szolgál.

## Opció

A berendezésekre megadott darabszámok a jelenlegi állapotot tükrözik, melyhez képest a szerződés időtartama alatt maximum +5 % eltérés lehetséges. A berendezésekre megadott típusok a jelenlegi állapotot tükrözik, melyek a szerződés teljesítése során változhatnak.

Ajánlatkérő írásban tájékoztatja nyertes ajánlattevőt a bevonni kívánt eszközök darabszámáról és típusáról.

## Az Ajánlatkérő területén való munkavégzésre vonatkozó előírások, utasítások

Munkaterület biztosításának időtartama

Nyertes ajánlattevő a karbantartási tevékenységet általában munkanapokon (H-K-SZ-CS) 07.00-15.30 óra, pénteken 07.00-12.30 óra között előre egyeztett időpontban végezheti helyszíntől függően. Ha eseti, sürgős javításra kerül sor, azt a helyszínen folyó tevékenységi kör jellege miatt, a munka legkisebb megzavarása mellett végezheti.

Ajánlatkérő szükség esetén a helyszíni munkaidőn túli munkavégzés lehetőségét külön egyeztetés alapján biztosítja.

A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzés helyére vonatkozóan munkavédelmi, tűzvédelmi, rendészeti és a munkavégzéssel összefüggésben felmerülő egyéb szakmai szabályokat betartani.

A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek, jogosítványok beszerzése nyertes ajánlattevő kötelezettsége.

Nyertes ajánlattevő köteles a jogszabályi előírásoknak, a szakmai követelményeknek megfelelő szolgáltatás nyújtása érdekében a feladatok ellátására kiképzett személyzettel és mennyiségben, valamint minőségben megfelelő gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel végezni tevékenységét.