## P-4A kút
P-4/A jelű kút betétszűrőzése
Műszaki tartalom
Tételek |  | Műszaki tartalom | Mennyiség |  | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
1 | Betétszűrőzéses berendezés felvonulása, felszerelése | betétszűrőzéses berendezés felvonulása | 1 | alk. |  |  | 0 | 0
|  | berendezés felszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Előzetes vizsgálatok | Előzetes kútkamerás vizsgálat | 120 | m |  |  | 0 | 0
3 | Betétszűrőzés | 225 mm külső (200 mm belső) átmérőjű KM-PVC betétszűrőrakat beépítése | 76 | m |  |  | 0 | 0
|  | 225 mm külső (200 mm belső) átmérőjű KM-PVC réselt szűrő kialakítása, beépítése 51-76 m, és 93-112 m között | 44 | m |  |  | 0 | 0
|  | betétszűrő-rakat, és betétcső-rakat kavicsolása 1-2 mm-es frakciójú osztályozott szűrőkaviccsal | 120 | m |  |  | 0 | 0
|  | vegyszeres tisztítás elvégzése HCL oldat beinjektálásával | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | behatási időt követően kompresszoros termeltetés | 24 | óra |  |  | 0 | 0
|  | kútpulzáltatás | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | A betétszűrőzés utáni műszeres vizsgálata | tisztító szivattyúzás, vízhozam-lépcső beállítása | 48 | óra |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: kútszerkezet ellenőrzés | 120 | m |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: talpmélység ellenőrzés | 120 | m |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: áramlás mérés | 120 | m |  |  | 0 | 0
|  | befejező előzetes kútvizsgálati mérés: vízhozam mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: üzemi vízszint mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: nyugalmi vízszint mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: fajlagos vízhozam számítás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: visszatöltődés mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvzsgálati mérés: kútkamerás vizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | talpig történő fertőtlenítés cirkuláltatás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Akkreditál laboratórium általi vízmintavétel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | leszerelés, levonulás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | munkaterület helyreálltása | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | záródokumentáció készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Munka összesen: |  |  | 0

## P-25A kút
P-25/A jelű kút betétszűrőzése
Műszaki tartalom
Tételek |  | Műszaki tartalom | Mennyiség |  | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
1 | Berendezés felvonulása, felszerelése | berendezés felvonulása, felszerelés | 1 | alk. |  |  | 0 | 0
2 | Előzetes vizsgálatok | Előzetes kútkamerás vizsgálat | 140 | m |  |  | 0 | 0
3 | Betétszűrőzés | Betétszűrő rakat beépítést megelőző mechanikai csőtisztítás | 140 | m |  |  | 0 | 0
|  | 225 mm külső (200 mm belső) átmérőjű KM-PVC betétszűrőrakat beépítése | 110 | m |  |  | 0 | 0
|  | 225 mm külső (200 mm belső) átmérőjű KM-PVC réselt szűrő kialakítása, beépítése 84-106 m, 125,3-133,3 m és között | 30 | m |  |  | 0 | 0
|  | betétszűrő-rakat, és betétcső-rakat kavicsolása 1-2 mm-es frakciójú osztályozott szűrőkaviccsal | 140 | m |  |  | 0 | 0
|  | vegyszeres tisztítás elvégzése HCL oldat beinjektálásával | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | behatási időt követően kompresszoros termeltetés | 24 | óra |  |  | 0 | 0
|  | kútpulzáltatás | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | A betétszűrőzés utáni műszeres vizsgálata | tisztító szivattyúzás, vízhozam-lépcső beállítása | 48 | óra |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: kútszerkezet ellenőrzés | 140 | m |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: talpmélység ellenőrzés | 140 | m |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: áramlás mérés | 140 | m |  |  | 0 | 0
|  | befejező előzetes kútvizsgálati mérés: vízhozam mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: üzemi vízszint mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: nyugalmi vízszint mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: fajlagos vízhozam számítás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: visszatöltődés mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | befejező kútvizsgálati mérés: kútkamerás vizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | talpig történő fertőtlenítés cirkuláltatás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Akkreditál laboratórium általi vízmintavétel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | leszerelés, levonulás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | munkaterület helyreállítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | záródokumentáció készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Munka összesen: |  |  | 0