Tettye Forrásház Zrt 20 kV-os kábel és légvezeték hálózata

Tanulmány

- Előzmény

A Tettye Forrásház Zrt jelentős hosszúságú (közel 80 km) 22 kV-os feszültségszintű kábel és légvezeték hálózattal rendelkezik, benne 27 db oszloptranszformátorral és 5 db 22 kV-os alállomási kapcsoló berendezéssel, berendezésenként több megszakító, terheléskapcsoló és biztosítós cellával, melyet saját emberi erőforrással üzemeltet illetve tart karban.

A cég által üzemeltetett 22 kV-os hálózat megbízható, üzembiztos működése elengedhetetlen feltétele a vízmű területén működő technológia folyamatos és rendszerszintű működésének.

- A hálózat villamos jellemzői

Névleges feszültség:		22 kV

Legnagyobb feszültség:		24 kV

Névleges frekvencia:		50 Hz

Méretezett 3F zárlati áram:	16 kA

2.1	Területi elhelyezkedése

Tulajdonjogi határok: 2018.01.15-én kelt EON és Tettye Forrásház Zrt. között létrejött „Üzemviteli Megállapodás„ értelmében a csatlakozási pont a Pécs Kertváros 132/22 kV-os állomás 22 kVos gyűjtősínjén a Tettye Forrásház Zrt. meglévő csatlakozási pont a Vízmű „A” (23 mező és Vízmű „B” (29 mező) 22 kV-os vonalak középfeszültségű celláinak 22 kV-os kábelvég felöli kapcsai.

A-B vonal: úgynevezett gerinc, az EON kertvárosi 132/22/10 kV-os alállomás „B” és „C” transzformátora által táplált gyűjtősínéről ágazik le. A vonali védelmeket az alállomási középfeszültségű tokozott kapcsoló berendezésekben elhelyezett mérőváltók, illetve az ott rendszeresített védelmi készülékek látják el. Csatlakozási pont a cellákban lévő megszakítók elmenő kapcsai.

A gerinc első szakasza a megszakítók elmenő kapcsairól induló 3 erű 150 mm2 keresztmetszetű SZAPhKeOVB típusú 20,2/35 kV-os telített papírszigetelésű kábel az állomás D-i kerítésénél lép ki az állomás területéről és fordul Ny-i irányba. Az A vonali kábel megszakítás nélkül folytatódik a Siklósi út felé, a B vonal először a Tettye Forrásház Zrt. kertvárosi gépházáig megy, majd tér vissza a kerítésig. Innen a két vonal párhuzamosan halad, keresztezi a siklósi utat és É-i irányban folytatódik. Megkerüli a Littke József utcai lakóparkot és a volt tüzérlaktanya elbontott kerítése mentén halad tovább Ny-i irányban a Málomi úti SPAR áruház D-i határa mentén a Málomi útig. Itt keresztezi a Málomi utat, majd az Enyezd utcai óvoda mellett jut el az Enyezd utcáig. Azt keresztezve Dél felé fordulva éri el a Maléter Pál –Enyez utca sarkát. Itt Ny-i irányba fordul és halad a Sarolta utcáig. Itt egy-egy vegyes összekötővel a kábelvonal átvált műanyag szigetelésű 3x1 erű 150 mm2 keresztmetszetű NA2XS(F)2Y típusú kábelre. Innen keresztezve a Nagy Imre utat, megkerüli a LIDL előtti körforgalmat, keresztezi az 57-es utat, majd a patak mentén halad az első kiskertekig. Itt a kábelvonal egy-egy vasbeton oszlopra érkezik, ettől kezdve az A-B vonalak párhuzamosan már csupasz légvezetékként haladnak a Tortyogó vízbázis alapgépházáig.

Az A-B vonal hosszméretei:

-kábelvonal az alállomástól a kiskertekig (A-4 és B-4 jelű oszlop):

A vonal: 	3x150 mm² SZAPKeOVB kábel: 		2171 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	  689 fm

B vonal:	3x150 mm² SZAPKeOVB kábel: 		2710 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	  722 fm

-légvezeték az első oszloptól(A-4 és B-4) Tortyogó gépházig:

A vonal:	3x1x95/15 mm2 ACSR (ACAL):		9774 fm

B vonal:	3x1x95/15 mm2 ACSR (ACAL):		9649 fm

oszlop: 					  158 db

vonali oszlopkapcsoló:			      8 db

Megyeri úti végátemelő leágazása:

Az átemelőt ellátó vezeték az A-6 és B-6 jelű oszlopokról ágazik le, a kiskertek felett légvezetékkel az 57-es számú elkerülő útig, onnan földkábellel keresztezi az elkerülő utat, majd a Melinda árkot, ezután párhuzamosan halad az elkerülő úttal a Megyeri úti plazához vezető útkereszteződésig, ott

K-re fordulva halad tovább a Pláza felé, majd a kereszteződéstől kb. 220 m-re keresztezi az utat és halad az átemelőig.

A leágazás hosszméretei: az A és B vonal párhuzamosan, közel azonos hosszban haladnak:

A-B vonal:	3x1x95/15 mm2 ACSR (ACAL):		2x580 fm

A-B vonal	3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel:         2x1003 fm

oszlop: 					       13 db

vonali oszlopkapcsoló:			         4 db

Pellérdi vízbázis alapgépház leágazása:

A gépházat ellátó vezetékek az A-20 és B-20 jelű oszlopokról ágaznak le légvezetékkel. A vezetékek keresztülhaladnak a szántóföldön a gépház irányába az 57-es számú elkerülő útig. Itt földkábelre vált és az utat keresztezve halad a gépházi 22 kV-os kapcsoló berendezésig.

A leágazás hosszméretei: az A és B vonal párhuzamosan, közel azonos hosszban haladnak:

A vonal:	3x1x95/15 mm2 ACSR (ACAL):		934 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	503 fm

B vonal		3x1x95/15 mm2 ACSR (ACAL):		909 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	521 fm

oszlop: 					   19 db

vonali oszlopkapcsoló:			     4 db

Pellérdi szennyvíztisztító leágazás:

A telep 22 kV-os kapcsoló berendezése az A-40 és B-40 számú oszlopokról leágazó földkábellel csatlakoznak a gerincvezetékekhez. Ezen az oszlopon egy-egy vonali oszlopkapcsoló helyezkedik el, ami üzemszerűen bontja a gerincvezetéket, a kapcsoló berendezésben egy megszakítón és egy oszlopkapcsolón keresztül kábellel jut vissza az energia a gerincvezetékre az A-41 és B-41 számú oszlopokra. A megszakító táv kezelhető, ez teszi lehetővé a vonal bontását esetleges hibahely behatárolás céljából.

A leágazás hosszméretei:

A vonal:	3x1x95/15 mm2 ACSR (ACAL):		  65 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	169 fm

B vonal		3x1x95/15 mm2 ACSR (ACAL):		  94 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	163 fm

További berendezések:

oszlop: 					     4 db

vonali oszlopkapcsoló:			     2 db

Tortyogó vízbázis alapgépház:

A két gerincvezeték utolsó, végoszlopa, ahova a légvezeték érkezik az A-83 és B-81 számú oszlopok. Innen földkábelen jut be az energia a gépházban lévő 22 kV-os kapcsoló berendezésbe.

A leágazás hosszméretei:

A vonal:	3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	163 fm

B vonal		3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	  91 fm

Pellérdi vízbázis kimenő hálózata:

A víznyerő terület kútjainak energia ellátását a Pellérdi vízbázis alapgépházából (röv: P-gh) induló Pellérd Keleti, Pellérd Nyugati és Pellérd Északnyugati kimenő vonal biztosítja. Mindhárom vonal kábellel indul a 22 kV-os kapcsoló állomás gyűjtősínéről, majd az 57-es számú elkerülő utat keresztezve vált át légvezetékre a P-4 és P-67 számú oszlopokon. A P-K-i és a P-Ny-i vonalak egy körhálózatot alkotnak. A körön 2 db táv kezelhető OK-2 típusú oszlopkapcsoló van üzemben, a P-4 és P-8 jelű, melyek közül a P-8 jelű üzemszerűen bontva van, ezzel mindkét vonal sugarasként üzemel. A P-4 jelű oszlopkapcsoló a K-i vonal felezését teszi lehetővé hibahely behatárolása céljából. Az ÉNy-i vonal csak sugarasként működik, de oszlopkapcsolókon keresztül lehetőség van a B jelű gerinc vezetékkel való összekapcsolására.

A vízbázison 10 db oszloptranszformátor működik összesen 27 db kúttal. A légvezetéken további 16 db oszlopkapcsoló működik.

A leágazások hosszméretei összesen:

3x1x50 mm² AASC légvezeték	: 	11874 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	     410 fm

oszlop: 					     114 db

vonali oszlopkapcsoló:			       16 db

transzformátor oszlopkapcsolóval:	       10 db

Tortyogó vízbázis kimenő hálózata:

A víznyerő terület kútjainak energia ellátását a Tortyogó gépházból (T-gh) induló Tortyogó Déli és Tortyogó Nyugati kimenő vonal biztosítja. Mindkét vonal kábellel indul a 22 kV-os kapcsoló állomás gyűjtősínéről, a Déli vonal a 6-os számú főutat keresztezve vált át légvezetékre, a Nyugati vonal a 6-os főúttal párhuzamosan, az úttól É-ra halad nyugat felé. A kábelek a D-i vonalon a T-2 számú vasoszlopra, a Ny-i vonalon a T-122 számú vasoszlopra érkeznek. Itt váltanak légvezetékre.

A T-D-i és a T-Ny-i vonalak egy körhálózatot alkotnak. A körön 2 db táv kezelhető OK-2 típusú oszlopkapcsoló van üzemben, a T-5 és T-9 jelűek, melyek közül a T-9 jelű üzemszerűen bontva van, ezzel mindkét vonal sugarasként üzemel. A T-5-jelű a T-D-i vonal felezésére szolgál hibahely behatárolása esetén.

A déli vonalon a T-I. jelű transzformátorra egy alfogyasztó is csatlakozik. További alfogyasztók a Ny-i vonal T-IX jelű, a T-X jelű és T-XII jelű transzformátorokra csatlakoznak.

Kővágószőlősi vonal: A Tortyogó gépház gyűjtősínéről indul kábellel. A kábel a KSZ-2 jelű betonoszlopra érkezik, itt vált át légvezetékre és halad É-i irányba Kővágótőttős felé. A község alatt elfordul K-i irányba Kővágószőlős felé a KSZ-34 jelű oszlopig, itt két ágra oszlik, egyik ág D-i irányban megy az 1-es vízlépcsőig, a másik ág É-i irányba hald a 2-es vízlépcsőig. Közben a KSZ-31/1 jelű oszlopról ágazik le a Tótvári vonal, amely a Szőlős-Hetvehely közúttal párhuzamosan halad É-i irányba az un Tótvári trafóig, amely a tótvári gépházat és tározót látja el villamos energiával.

A tótvári transzformátorra egy alfogyasztó is csatlakozik.

A T-D-i és a T-Ny-i vonalakat egy légvezeték köti össze a Pécs-Budapest vasútvonaltól kb 30-35 m-re, azzal párhuzamosan, melyen 3 db transzformátor egy-egy kutat lát el. A vonal egy T-20 jelű táv kezelhető OK-2 típusú oszlopkapcsolóval csatlakozik a T-D-i vonalhoz a T-9 jelű vasoszlopnál. Itt ágazik le a T-I.-es számú transzformátor is.

A tortyogói vízbázison 19 db transzformátor és 26 kút üzemel. A kővágószőlősi vonalon további 3 db transzformátor van üzemben.

A Ny-i vonal T-96 jelű oszlopáról ágazik le a Szabadszentkirályi vonalunk, melynek végén egy db transzformátor üzemel.

A leágazások hosszméretei összesen:

3x1x50 mm² AASC légvezeték	: 	26390 fm

3x1x150 mm² NA2XS(F)2Y kábel: 	     494 fm

oszlop: 					     342 db

vonali oszlopkapcsoló:			       23 db

transzformátor oszlopkapcsolóval:	       17 db

2.2	Ellátási területe

A Tettye Forrásház Zrt. 20 kV-os hálózata látja el villamos energiával a

- Kertváros gépházat, ezen keresztül a Siklósi út mentén üzemelő I/A és II zónákat, melyek Kertváros ivóvíz ellátását biztosítják

- Megyeri úti végátemelőt, amely Pécs város és környező települések szennyvízét továbbítja Pellérdi szennyvíztisztítóba

- Pellérdi vízbázis alapgépházat és ezen keresztül a pellérdi vízbázison üzemelő víztermelő kutakat, melyek Pécs város és környező települések ivóvíz ellátását biztosítják, valamint a központi telephelyet és egy a megszűnt Pécsi Vízmű un. II-es telephelyén működő alfogyasztót jelentős energia igénnyel

- Pellérdi szennyvíztisztítót

- Tortyogó vízbázis alapgépházát és ezen keresztül a tortyogói vízbázison üzemelő víztermelő kutakat és alfogyasztókat, valamint Kővágószőlős I-es és II-es vízlépcső és tótvári gépházakat, melyek a együttesen Pécs város és a környező települések ivóvízellátását biztosítják

2.3	Szerkezete

A Tettye Forrásház Zrt. 20 kV-os hálózatának szerkezete elég vegyes képet mutat. Tartalmaz telített papírszigetelésű kábelt Kertváros alatt, műanyag szigetelésű kábelt, különböző méretű vasoszlopokat és általában B-12 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopokat.

A legtöbb oszlop még a telepítéskor elhelyezett oszlop, azonban vannak az elmúlt években cserére került oszlopok is. Sok vasoszlop korrózió elleni festésben részesült. Sok oszlopunk madárvédő szigetelő papuccsal van ellátva.

Az A és B vonal vezetéke 95/15 típusú ACAL vagy ACSR sodrony, a vízbázisok és a kővágószőlősi leágazás vezetéke 50 mm2-es AASC  aludur vezeték.

A legtöbb oszlopkapcsoló régi, de jól karbantartott OK-24/400 típusú. Az A-B vonalon van egy-egy használaton kívüli RSZK kapcsoló, melyet megszüntettünk nehéz megközelíthetősége, illetve az energia ellátás megszűnése miatt. 5 db táv kezelhető OK-2 típusú oszlopkapcsolóval rendelkezünk, melyeket a központi diszpécserszolgálat tud távban kezelni. A hajtás típusa:TMOK.

A víznyerő területek transzformátorai NA,IE,TNOSP, típusúak, de üzemel még 3 db AKNF típusú is.

Teljesítmény tartományuk 50 - 160 kVA közé esik, gyártási évük 1970 és 2010 közé esik, de az AKNF típusok idősebbek.

2.4	Üzemvitele

A Tettye Forrásház Zrt. és az EON Áramhálózati Zrt. között létrejött Üzemviteli megállapodás 2018.01.15-én megújult. A megállapodás értelmében a csatlakozási pont az EON kertvárosi     132/22 kV-os alállomásában a tokozott középfeszültségű kapcsoló berendezés 23-as mező (A-vonal) és 29-es mező (B-vonal)kábelvég felöli kapcsai. Ez a tulajdoni határ is. Ettől a ponttól a kábelfej és a kábel, valamint a kábellel kapcsolatban lévő szabadtéri légvezeték, oszlopok, transzformátorok és minden 22 kV-os és 0,4 kV-os berendezés, készülék a Tettye Forrásház tulajdona.

A Pécsi ÜIK üzemirányítása alá tartozik:

- az EON 132/22 kV-os állomás 22 kV-os gyűjtősínjén a Tettye Forrásház Zrt, meglévő csatlakozási pontjáig a 22 kV-os cella és annak berendezései, mint mérőváltók, megszakító, földelő szakaszoló

A rendszerhasználó üzemirányítása alá tartozik:

- az EON 132/22 kV-os állomás 22 kV-os celláiban a csatlakozási ponttól a kábel, a légvezetékrendszer

- a középfeszültségű kapcsoló berendezések

- 22/0,4 kV-os Transzformátor állomások

- 0,4 kV-os kapcsoló és segédüzemi berendezések

Normál üzemállapotban a Vízmű „A” (23 mez) és Vízmű „B” (29 mező) megszakítói zártak.

A Pellérdi szennyvíztelepen működő BIOGÁZ üzem sajátos üzemviteli jellemzői miatt a Tettye Forrásház Zrt. csak a B vonalon vételez villamos energiát, mivel a kertvárosi gépházat csak a B vonal tudja ellátni. AZ A vonal bekapcsolt megszakítóval ugyan, de üresjárásban üzemel, de a B vonal kiesése esetén meleg tartalékot képez.

2.5	A Tettye Forrásház 22 kV-os kapcsoló állomásai

A Tettye Forrásház Zrt. a 22 kV-os hálózatán a középfeszültségű energiát 5 nagyobb, alapgépházban fogadja 22 kV-os kapcsoló berendezésben.

Ezek:

- Kertváros gépház 22 kV-os konténer állomás

- Megyeri úti végátemelő 22/0,4 kV-os kapcsoló helyiség

- Pellérdi gépház 22 kV-os kapcsoló berendezés

- Pellérdi szennyvíztisztító 22 kV-os konténer állomás

- Tortyogó gépház 22 kV-os kapcsoló berendezés

A berendezések Schneider Electric gyártmányú SM6 típusú DM1-A jelű, SF1megszakítós cella, QM jelű biztosítós cella illetve SM jelű szakaszoló cellákból épülnek fel.

Kertvárosi gépház :

3 mezős SM6 kapcsoló berendezés 1 db SM jelű,1 db QM jelű és 1 db DM-1A jelű cellával (Lásd 2. számú melléklet). A két QM jelű terheléskapcsoló csak helyben működtethető, a megszakítós cellát a kp-i diszpécserszolgálat távban is tudja kezelni. A megszakító a teljes, Tortyogó állomásig menő B vonalat tudja bontani. A konténer leválasztott részében üzemel a gépház fő transzformátora, egy TRIHAL  TC 250/20 típusú 250 kVA teljesítménnyel.

A gépház a B-vonal hosszabb távú kiesése esetére pl.: a légvezetéken történő meghibásodás vagy kábelhiba, vagy az EON állomás B-vonali cellájának karbantartása esetére rendelkezik tartalék transzformátorral, ami az EON állomásból induló Postavölgyi kimenő légvezetékre csatlakozik.

Az áttérés csak a Pécsi ÜIK engedélyével végezhető el, amit vagy a központ diszpécsere vagy helyben az arra jogosult személy végezhet el a konténerben lévő 0,4 kV-os elosztó NSX megszakítójával. A két megszakító egymáshoz reteszelt, így a két rendszer párhuzamos kapcsolása kizárt.

Megyeri úti átemelő: 5 mezős SM6 kapcsoló berendezés 2 db SM jelű 3 db DM-1A jelű cellával (Lásd 3.számú melléklet). Egy-egy DM-1A jelű megszakító cella az A és B vonali betáplálás, a két SM jelű biztosítós cella a két transzformátor leágazás részére van üzemben. A megszakítók SF1 típusúak. A két transzformátor Trihal AN 400 kVA teljesítményű gép. Terhelve csak az egyik van, a másik üres járásban meleg tartalékként üzemel. A cellasorban az A és B vonali betáplálás és a két transzformátor leágazást közé egy DM-1A megszakító cella sínbontó megszakítóként került beépítésre karbantartás , vagy esetleges meghibásodás miatti javítás céljából. A 20 kV-os cellák a kp-i diszpécser szolgálat által távkezelhető, a betápláló cellák egygombos áttéréssel átkapcsolhatóak, ezzel csak tizedmásodpercekre kerül az A és B vonal párhuzamosra. A két betápláló és a sínbontó cellák SEPAM S80 típusú védelmi készülékkel vannak ellátva, a két betápláló mező készülékébe átkapcsoló automatika van programozva. A 20 kV-os berendezés áramszüneti működtetését egy SPQ 230/220-8-7 típusú szünetmentes tápegység látja el 220VDC feszültségszinten. A berendezés hálózati bemenete 230 VAC, max. 10 A áramfelvétellel, kimenete 190-242 VDC, 5 A terhelhetőséggel.

Az SM6 elosztó berendezés adatai:

- Névleges feszültség: 24 kV

- Üzemi feszültség:       21 kV

- Névleges áram:         630 A

- Termikus határáram: 16 kAeff, 1 sec

Pellérdi terület gépház:

Az állomás 22 kV-os berendezése egy 10 mezős SM6 típusú moduláris elosztó berendezés. Három betáplálási, valamint három vonali leágazási cella DM-1A (SF1) típusú megszakítós és négy QM típusú transzformátor leágazási cellából áll. Az első cella az EON tartalék betáplálási cellája, mely egyben elszámolási fogyasztásmérésre is alkalmas hitelesített mérőváltókkal van ellátva. A betáplálás csak az A vagy B vonal tartós kiesése esetén kapcsolható be, a villamos energia az EON Pécs-Szigetvár 22 kV-os vonala biztosítja. Az összekapcsolás a 183-as számú oszlopkapcsolóval lehetséges, melyet csak a Pécs ÜIK engedélyével az EON szakszolgálata kezelhet. Az 1-es tartalék betáplálási cella megszakítója csak a 2-es és 3-as számú mező megszakítóinak kikapcsolt állapotában kapcsolható be, a visszatáplálás megakadályozása miatt. A 2-es és 3-as számú cella az A és B vonali betáplálási mezők. A 4-es és 5-ös cellák transzformátor leágazási biztosítós terhelés kapcsolók. A helyi transzformátorokat kapcsolják a hálózatra. A telephely két transzformátorai TRIHAL 630 kVA teljesítményű gépek külön álló betonházas konténerben elhelyezve. A 6,7 és 8-as cellák megszakítós cellák, a kimenő vonali leágazások, mint Keleti (P-K-i), Nyugati (P-Ny-i) és Északnyugati (P-ÉNy-i) kimenő vonalak készülékei. Ezen kimenő vonalak a kutakat ellátó transzformátorok vezetékei. Leírása Pellérdi vízbázis kimenő hálózata című fejezetben található.

A 9-es mező a Tettye Forrásház Zrt kp-i telephelyén lévő 400 kVA teljesítményű transzformátor leágazása, a 10-es mező a Nyugati ipari út (57-es vagy Tortyogói út) 6 szám alatti, volt Vízmű II-es telephely, jelenleg az Iparipark Hasznosító Kft telephelyen lévő 400 kVA teljesítményű transzformátor leágazása. A 6 db megszakítós cella SEPAM védelemmel van ellátva. A három betáplálási SEPAM 1000 S-20-as készülékkel, a három kimenő vonali mező SEPAM 1000 S-42-es készülékkel van ellátva. Az A és B mezők SEPAM készülékeit egy különálló DVTA (Digitális Vonali Tartalékátkapcsoló Automatika)kapcsolja, ha a kijelölt vonalon áramszünet lépne fel. A betápláló és a kimenő vonalak megszakítói helyben és a kp-i diszpécser szolgálat által távban is kezelhető.

A 20 kV-os berendezés áramszüneti működtetését egy SPQ 230/220-8-7 típusú szünetmentes tápegység látja el 220VDC feszültségszinten. A berendezés hálózati bemenete 230 VAC, max 10 A áramfelvétellel, kimenete 190-242 VDC, 5 A terhelhetőséggel.

Az SM6 elosztó berendezés adatai:

- Névleges feszültség: 24 kV

- Üzemi feszültség:       21 kV

- Névleges áram:         630 A

- Termikus határáram: 16 kAeff, 1 sec

Pellérdi szennyvíztisztító :

A telephely középfeszültségű elosztó berendezése egy zárt CONTAINEX típusú alumínium házas konténerben került elhelyezésre. A konténerben a 13 mezős KÖF elosztó egyoldali elrendezésben épült fel a következő elrendezésben:

+J11 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), az A jelű betáplálási kábel fogadására

+J12 mező: GAM2 (kábel csatlakozási és az 1. gyűjtősín cella) kábelcsatlakozás a +J04, A vonali betáp 	       cellához

+J01 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a biogáz üzem G1 Keleti generátor 	  	       betáplálás kábeles csatlakozása

+J02 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a biológia 1 számú 1000 kVA teljesítményű 	       transzformátor kábelleágazása

+J03 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a telephely 1-es számú, szabadtéri 1000 kVA 	       teljesítményű transzformátor kábelleágazása

+J04 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), A vonali betáplálás a 2-ik gyűjtősínre, ide 	        csatlakozik a +J12 sz. mezőből az A vonali kábel és ebből a mezőből indul a Tortyogó 	       állomás A vonali elmenő kábele

+J05 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a második gyűjtősín sínbontó megszakítója A 	       és B vonal között

+J06 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), B vonali betáplálás a 2-ik gyűjtősínre, ide 	        csatlakozik a +J22 sz. mezőből a B vonali kábel és ebből a mezőből indul a Tortyogó 	       állomás B vonali elmenő kábele

+J07 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a telephely 2-es számú, szabadtéri 1000 kVA 	       teljesítményű transzformátor kábelleágazása

+J08 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a biológia 2 számú 1000 kVA teljesítményű 	       transzformátor kábelleágazása

+J09 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a biogáz üzem G2 Nyugati generátor 	  	       betáplálás kábeles csatlakozása

+J21 mező: GAM2 (kábel csatlakozási és a 3. gyűjtősín cella) kábelcsatlakozás a +J06, B vonali betáp 	       cellához

+J22 mező: DM-1A (egyszeres szakaszolású megszakító), a B jelű betáplálási kábel fogadására

A megszakítók SEPAM típusú védelmekkel vannak ellátva. A J11 és a J22 kábelfogadó cellák S-40 jelű,

a transzformátor leágazások T-40 jelű, a J04,J05 és J06 betáp- és sínbontó cellák S-80 jelű készülékkel.

A 20 kV-os cellák a kp-i diszpécser szolgálat által távkezelhetőek, a betápláló J04 és J06 jelű cellák egygombos áttéréssel átkapcsolhatóak, ezzel csak tizedmásodpercekre kerül az A és B vonal párhuzamosra. A két betápláló mező készülékébe átkapcsoló automatika van programozva. A 20 kV-os berendezés áramszüneti működtetését egy SPQ 230/220-8-7 típusú szünetmentes tápegység látja el 220VDC feszültségszinten. A berendezés hálózati bemenete 230 VAC, max. 10 A áramfelvétellel, kimenete 190-242 VDC, 5 A terhelhetőséggel.

Az SM6 elosztó berendezés adatai:

- Névleges feszültség: 	24 kV

- Üzemi feszültség:       	21 kV

- Névleges áram:         	630 A

- Termikus határáram: 	16 kAeff, 1 sec

A telephelyen 4 db 22/0,4 kV-os transzformátor van telepítve. 2 db a biológiai tisztítóban működik, úgynevezett Delegált transzformátor, típusuk NALŐ, 1000 kVA teljesítménnyel. Mindkettő műgyanta szigetelésű száraz trafó, kábellel csatlakoznak a középfeszültségű elosztó berendezésre. A telephely két db fő transzformátora TRIHAL gyártmány, 1000 kVA teljesítményűek, műgyanta szigetelésű száraz transzformátor és kábellel csatlakoznak a középfeszültségű elosztó berendezésre.

Tortyogó terület gépház:

Az állomás 22 kV-os berendezése egy 8 mezős SM6 típusú moduláris elosztó berendezés. Három betáplálási, valamint három vonali leágazási cella DM-1A (SF1) típusú megszakítós és kettő QM típusú transzformátor leágazási cellából áll. Az első J01 jelű cella az EON tartalék betáplálási cellája. A betáplálás csak az A vagy B vonal tartós kiesése esetén kapcsolható be, a villamos energia az EON Pécs-Szigetvár 22 kV-os vonala biztosítja. Az összekapcsolás a 137-es számú oszlopkapcsolóval lehetséges, melyet csak a Pécs ÜIK engedélyével az EON szakszolgálata kezelhet. Az 1-es tartalék betáplálási cella megszakítója csak a 2-es és 9-es számú A és B vonali betáplálási mező megszakítóinak kikapcsolt állapotában kapcsolható be, a visszatáplálás megakadályozása miatt. A 2-es és 9-as számú cella az A és B vonali betáplálási mezők. A 3-as, 4-es és 8-as cellák a kimenő vonali leágazások, mint Déli (T-D-i), Nyugati (T-Ny-i) és Kővágószőlősi (T-KSZ-i) kimenő vonalak készülékei. Ezen kimenő vonalak a Tortyogó vízbázis kútjait ellátó transzformátorok vezetékei. Leírása Tortyogói vízbázis kimenő hálózata című fejezetben található.

A J05 és J07 jelű mezők a telephely transzformátor leágazás biztosítós terhelés kapcsolói. A helyi transzformátorokat kapcsolják a hálózatra. A telephely két transzformátora TRIHAL gyártmányú,400 kVA teljesítményű, műgyanta szigetelésű, száraz gépek. Az elosztó berendezés és a transzformátorok épületen belül vannak elhelyezve. A j06 jelű mező egy sínbontó megszakító.

A megszakító mezők SEPAM típusú védelmi készülékekkel vannak ellátva. A J01 tartalék betáplálás és a kimenő vonali megszakítók védelme S-40 típusú, az A, B betáplálás és a sínbontó megszakító S-80 típusú védelemmel vannak ellátva. A két betápláló J02 és J09 mező készülékébe átkapcsoló automatika van programozva, az üzemi betáplálás kiesésére. A betápláló cellák egygombos áttéréssel is átkapcsolhatóak, ezzel csak tizedmásodpercekre kerül az A és B vonal párhuzamosra. A megszakítók működtetése helyben illetve a kp-i diszpécserszolgálat által távban is lehetséges. A 20 kV-os berendezés áramszüneti működtetését egy SPQ 230/220-8-7 típusú szünetmentes tápegység látja el 220VDC feszültségszinten. A berendezés hálózati bemenete 230 VAC, max. 10 A áramfelvétellel, kimenete 190-242 VDC, 5 A terhelhetőséggel.

Az SM6 elosztó berendezés adatai:

- Névleges feszültség: 24 kV

- Üzemi feszültség:       21 kV

- Névleges áram:         630 A

- Termikus határáram: 16 kAeff, 1 sec

- Telekommunikáció

A Tettye Forrásház Zrt. középfeszültségű berendezései rendelkeznek azokkal az eszközökkel, melyek révén a berendezések üzemállapotát a diszpécser szolgálat folyamatosa figyelemmel tudja kísérni és akár hibahely keresés, akár karbantartási célú kikapcsolást tud kezdeményezni. Ilyenek: a megszakítók és szakaszolók nyitott vagy zárt helyzete, rugóerőtárolós hajtás felhúzott állapota, üzemmód kapcsolók „Helyi” vagy „Táv” kapcsolási helyzete, átkapcsoló automatika éles vagy bénított helyzete, a SEPAM védelmi készülékek és a szünetmentes áramforrás üzemkészsége, a feszültségváltó köri kismegszakítók kioldott állapota, vagy a transzformátorok túlterhelés vagy védelmi kikapcsolás jelzése, stb. Ezen kívül

A jelzéseket a betáplálási megszakítók SEPAM készüléke gyűjti a cellákban elhelyezett MES1 14 és ACE 949-2 típusú kommunikációs modul segítségével és RS 485-ös kommunikációs hurkon MODBUS protokoll alkalmazásával juttatja el a telephely PLC-je felé, majd a kp-i diszpécser szolgálat FIU kommunikációs rendezője illetve a SCADA megjelenítő felé MDLC protokoll alkalmazásával jut el.

- A Tettye Forrásház 22 kV karbantartása

A Tettye Forrásház Zrt középfeszültségű hálózatán illetve berendezésein csak az a munkavállaló végezhet munkát, aki rendelkezik a feljogosítási fokozathoz szükséges szakirányú alap- és speciális képzettséggel, szakmai gyakorlati idővel, helyismerettel, munkavédelmi ismeretekkel és igazolt egészségügyi alkalmassággal.

A vállalat erősáramú munkavállalói rendelkeznek az előbb említett képesítésekkel, így a középfeszültségű hálózaton mindenfajta kapcsolási művelet, illetve karbantartási vagy javítási feladatok ellátására alkalmasak.

Karbantartási feladat keretén belül végezzük az évi kétszeri, tavasz-őszi vonalbejárásokat, a bejárások alkalmával feltárt és azonnali beavatkozásokat igénylő javításokat, mint szigetelő csere, transzformátorolaj feltöltés, szigetelőre történő kötések megerősítése, még üzemben lévő oltócsövek pótlása. A bejárások alkalmával jegyzőkönyv kerül felvételre, ami alapján elvégezzük az egyéb karbantartási munkákat. Ilyenek a nyomvonaltisztítás, gallyazás, oszlopkapcsolók járatása, forgó alkatrészek kenése, huzalhajtások beállítása, a kapcsoló állomások takarítása, figyelmeztető jelzések, feliratok pótlása. A bejárások alkalmával kerül sor az oszlopok állapotának felmérésére is. Sajnos, a hálózat 45-50 éves korából adódóan több acél oszlop állapota cseréjére, de legalább az oszlopgyökök betonba foglalása elengedhetetlen egy váratlan oszlopdőlés elkerülésére. A vezetékek, szigetelők, oszloptranszformátorok állapota a rendszeres karbantartásnak köszönhetően jó állapotban vannak. A hálózat állapota miatti energia kiesés az elmúlt évek hevesebb viharai miatt elenyésző számú volt.

Idegen munkavállaló vagy vállalkozás a Tettye Forrásház Zrt. középfeszültségű hálózatán csak a Zrt. villamos hálózatának üzemeltetője engedélyével és szerelési felügyelő vezénylésével végezhet munkát.

- Biogáz erőmű

A Tettye Forrásház Zrt. Pellérdi szennyvíztisztító telepén 2014 óta működik egy Biogáz üzem, majd 2015-ben felépült a gázmotoros 2x 0,506 MVA névleges teljesítményű erőmű. A termelt villamos energia a szennyvíztisztító telepen kerül felhasználásra, de a fel nem használt energia a Tettye Forrásház Zrt. 22 kV-os hálózatán eljut a többi középfeszültségről táplált kapcsoló állomásaiba, mint Megyeri úti átemelő, Kertváros gépház, Pellérd terület gépház vagy Tortyogó gépház.

Az erőmű rendelkezik vissz-watt védelemmel, ami megakadályozza az EON kertvárosi 132/22 kV-os állámásába történő visszatáplálást, amit a két cég közötti üzemviteli megállapodás is tilt. Az erőmű üzembe állítása miatt minden kapcsolóállomás a B vonalról üzemel (mivel a kertvárosi gépházunk csak erről kap betáplálást), az A vonal pedig csak meleg tartalék. Bármilyen, a hálózaton történő kapcsolás csak ennek figyelembe vételével történhet.

- Követelmények a külső vállalkozóval szemben

A Tettye Forrásház Zrt középfeszültségű villamos hálózatának karbantartás vagy hibaelhárítás idegen vállalkozásba adása esetén az energia ellátás kiesését a lehető legrövidebb időre kell korlátozni. Ennek érdekében mind munkaidőben, mind munkaidőn kívül (pihenő-, szabad- és ünnepnapokon) állandó készenlétet kell tartani, hogy bármilyen hiba bekövetkezése esetén a hibahely behatárolását illetve a hiba elhárítását azonnal meg lehessen kezdeni.

Az A és B vonalak esetében ez különösen betartandó elvárás, hiszen minden középfeszültségű állomásunk ettől függ.

A kúthálózat 22 kV-os kimenő vonalakon egy esetleges hiba bekövetkezése esetén, ha a hibahelyet a legkisebb kieső vonalszakaszra be lehet határolni, az elhárítás a következő munkanapon is megkezdhető, de a behatárolást azonnal el kell kezdeni.

Tájékoztatásul az egyes állomásokra megengedhető időkiesést és annak hatását az alábbiakban közöljük.

Pécs, 2018.05.18

Ferencz István

erősáramú munkatárs